REKOMENDACIJOS

SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ

PIRKIMO DOKUMENTAMS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Šiame dokumente Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Rengėjai) pateikia rekomendacijas perkančiųjų organizacijų rengiamiems pirkimo dokumentams saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės (toliau – saulės elektrinė) įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų įsigijimui.

Rengiant pirkimo sąlygas perkančioji organizacija privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) aktualia redakcija, poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus. Šiuos dokumentus galima rasti internetiniu adresu www.vpt.lt.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, atsižvelgiant į tai, kad pirkimo sutarties vykdymas taptų per daug brangus ir sudėtingas techniniu požiūriu: dėl įrenginio specifikos dažniausiai saulės elektrinės projektuojamos ir montuojamos tų pačių tiekėjų, todėl skaidymo atveju pasunkėtų kiekvienos dalies įgyvendinimas (projektuojamas ir įrengiamas specifinis įrenginys, kurio tikslingam ir nepertraukiamam veikimui svarbu, kad tiek projektavimo paslaugų, tiek įrangos tiekimo, tiek ir montavimo darbus atliktų tie patys tiekėjai), be to, perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus, padidėtų administravimo kaštai ir pailgėtų atskirų dalių suteikimo ir atlikimo terminai.

Skaidant pirkimą į dalis kiltų neapibrėžtumas ir pagrįstos abejonės bei rizika dėl rezultatų (įsipareigojimo, kad saulės elektrinė pagamins nurodytą kiekį elektros energijos) pasiekimo, t.y. nebūtų aišku, kas turi prisiimti riziką: ar projektavimo paslaugas, ar rangos darbus atlikęs rangovas.

Visgi atkreiptinas dėmesys, kad rekomendacija neskaidyti pirkimo objekto į dalis negalioja tuo atveju, jei skaidymas arba atskirų pirkimų vykdymas būtinas dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, perkami daugiau nei vienos saulės elektrinės projektavimo ir įrengimo darbai, saulės elektrinės įrengiamos skirtinguose objektuose, vietovėse ir pan.

Apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal VPĮ 37 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

Šiuo atveju pirkimo objektui esant mišriam, tačiau atsižvelgiant į tai, kad neatlikus darbų įranga negalės būti eksploatuojama pagal paskirtį, pirkimas turėtų būti atliekamas kaip darbų pirkimas.

Perkančiosios organizacijos pasiruošimas pirkimo procedūrai:

- ESO išankstinių sąskaitų gavimas;

- VERT leidimas gaminti elektros energiją išdavimas;

- ESO prisijungimo sąlygų gavimas (pateikiama kartu su pirkimo dokumentais);

- Elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų elektrotechninis projektas pagal AB „ESO“ išduotas technines prisijungimo sąlygas arba galimybių studija (pateikiama kartu su pirkimo dokumentais);

- Atlikta stogo ekspertizė arba numatoma pirkimo sąlygose (pateikiama kartu su pirkimo dokumentais).

Atsižvelgiant į VPĮ 42 straipsnio nuostatas, jei vykdomas supaprastintas (ne mažos vertės) ar tarptautinis pirkimas, į pirkimo dokumentus ir sutarties nuostatas privalu įtraukti sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygas, mažos vertės pirkimų atveju – rekomenduojama tai padaryti. Svarbu atkreipti dėmesį, kad sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės neturėtų būti suprantamos vien tik kaip banko garantija ar draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas - sutartyje gali būti nustatytos ir kitos sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės, pavyzdžiui, baudos.

Siekiant užtikrinti, kad tiekėjas savo pasiūlyme saulės elektrinės projektavimo, derinimo, leidimų gavimo paslaugoms numatytų rinkos neviršijančią kainą, rekomenduojame į pirkimo dokumentus įtraukti maksimalią šioms paslaugos skiriamą lėšų sumą, kuri negali viršyti 10 proc. saulės elektrinės įsigijimo su montavimo ir derinimo darbų sumos.

Siekiant užtikrinti, kad tiekėjai tinkamai pasiruoštų pasiūlymo pateikimui, tinkamai įvertintų objektą ir konkrečias sąlygas elektrinės įrengimo vietoje, rekomenduojame nustatyti ne trumpesnį kaip 15 darbo dienų pasiūlymo pateikimo terminą.

Siekiant užtikrinti tinkamą saulės elektrinės darbą, perkančiajai organizacijai rekomenduojame kartu įsigyti ir saulės elektrinės priežiūros paslaugas. Tokiu atveju tokios paslaugos ir jų kaina pirkimo dokumentuose ir pasiūlymo priede turėtų būti išskirta atskirai.

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

### Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose kvalifikacijos reikalavimus nustato vadovaudamasi VPĮ 47 straipsnio nuostatomis. Rengėjai rekomenduoja perkančiosioms organizacijoms įtraukti šiuos kvalifikacijos reikalavimus:

| KvalifikaciJOS reikalavimai | KvalifikaciJOs reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti | Pateikiama valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos) išduodamų atestatų, suteikiančių teisę saulės elektrinę įrengti ir eksploatuoti, kopijos ar kitas lygiavertis dokumentas*: Perkant saulės elektrinę iki 30 kWp galios - Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai; - Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai; - Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai. Perkant saulės elektrinę nuo 30 kWp iki 1MW galios papildomai: - elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai. Perkant saulės elektrinę didesnio nei 1MW galios papildomai: - elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai** ** Jei atestatai išduoti vėliau nei 2019 m. sausio 1 d., papildomai privaloma pateikti „Elektros įrenginių iki 1000V įrengimo darbai“ (ar aukštesnės įtampos) Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą atestatą. *Vietoj minėtų atestatų užsienio valstybės tiekėjas gali pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai pateikto prašymo (su gavimo žyma) išduoti atestatus patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti išduotus atestatus. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma. Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarka skelbiama: https://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/Paslaugos/Energetikos-irenginiu-irengimo-ir-eksploatavimo-veiklos-atestatu-isdavimas.aspx |
| Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip vieną specialistą vadovauti elektros įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbams | Pateikiamas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2019 m. birželio 28 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą išduotas atestatas arba užsienio valstybės institucijų išduotas analogišką atestatas, kuris suteikia teisę vadovauti elektros įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbams. |
| Tiekėjas per pastaruosius 3 metus (skaičiuojant nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus, turi būti suprojektavęs bent 1 (vieną) didesnę arba lygią 30 kWp galios saulės elektrinę. Pastaba perkančiajai organizacijai. Jei perkama saulės elektrinė iki 30 kWp galios, tuomet: Tiekėjas per pastaruosius 3 metus (skaičiuojant nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus, turi būti suprojektavęs bent 1 (vieną) saulės elektrinę. | Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys. Pateikiamas pagrindinių suteiktų paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai. Taip pat pateikiami užsakovų (kuriems buvo suteiktos paslaugos pagal nurodytas sutartis) atsiliepimai apie tinkamai įvykdytas sutartis bei įvykdytų sutarčių kopijos arba išrašai iš sutarčių bei projekto objektą apibūdinantys dokumentai (pavyzdžiui: techninė užduotis, priėmimo - perdavimo aktas). Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie įvykdytą sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo kontaktiniu asmeniu. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| Tiekėjas per pastaruosius 5 metus (skaičiuojant nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo darbų vykdytojo įregistravimo dienos, jeigu darbų vykdytojas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus, turi būti pilnai užbaigęs ir perdavęs užsakovams bent 1 (vieną) didesnę arba lygią 30 kWp galios saulės elektrinę. Pastaba perkančiajai organizacijai. Jei perkama saulės elektrinė iki 30 kWp galios, tuomet: Tiekėjas per pastaruosius 5 metus (skaičiuojant nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo darbų vykdytojo įregistravimo dienos, jeigu darbų vykdytojas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus, turi būti pilnai užbaigęs ir perdavęs užsakovams bent 1 (vieną) saulės elektrinę. | Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys. Pateikiamas pagrindinių atliktų darbų sąrašas, kuriame nurodytos darbų bendros sumos, datos ir darbų užsakovai. Taip pat pateikiami užsakovų (kuriems buvo atlikti darbai pagal nurodytas sutartis) darbų pridavimo-perdavimo aktai, VERT leidimas gaminti elektros energiją (iki 30 kWp neišduodamas, todėl jo pateikinėti nereikia). Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie įvykdytą sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo kontaktiniu asmeniu. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| Rekomenduojame įrenginėjant didesnę arba lygią 30 kWp galios saulės elektrinę (priklausomai nuo viešojo pastato kategorijos (ypatingas/neypatingas)) nustatyti reikalavimą: Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo (neypatingo – jei statinys neypatingas) statinio projekto dalies vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir / ar negyvenamieji pastatai (palikti priklausomai nuo modernizuojamo pastato klasifikacijos). Pogrupis: (palikti priklausomai nuo modernizuojamo pastato klasifikacijos). Projekto dalys: elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos. | Pasiūlyme nurodomas siūlomas ekspertas, jo vardas, pavardė, teisiniai santykiai su tiekėju (specialistas gali būti pasitelkiamas ir kaip subrangovas, nurodant tai pasiūlyme). Taip pat turi būti pridėtas sutikimas dalyvauti projekte, sertifikatų, ir/arba kitų dokumentų, įrodančių atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams kopijos. Jeigu specialistas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, tiekėjas turi pateikti atitinkamų užsienio valstybės institucijų išduotus atestatus projekto dalies vadovui. Ne Lietuvos Respublikoje registruotas specialistas vietoje atestatų turi pateikti teisės pripažinimo dokumentus. Europos Sąjungos narės, Šveicarijos Konfederacijos valstybių arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, tiekėjams galima pateikti ir kitus dokumentus**, kurie pasiūlymo pateikimo dienai įrodo, kad užsienio tiekėjas turi atitinkamos kvalifikacijos specialistą, reikalingą sutarčiai vykdyti. Tuo atveju, kai užsienio tiekėjas kvalifikacijos reikalavimui patvirtinti pateiks ne teisės pripažinimo dokumentą, tokį dokumentą jis privalės pateikti iki sutarties sudarymo. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| Vidutinės metinės pajamos iš saulės elektrinių projektavimo ir įrengimo veiklos per paskutinius 3 finansinius metus, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą šioje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar šios veiklos pradžios, yra ne mažesnės kaip <įrašyti sumą**> Eur. **Reikalavimas nustatomas įvertinus numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę – kuo ilgesnė pirkimo sutarties trukmė, tuo mažesnė nustatoma reikalaujamų pajamų suma, pavyzdžiui, sudarant trumpalaikę pirkimo sutartį nustatomas reikalavimas, jog tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs pirkimas, būtų 1,5 karto didesnės už numatomą atliekamo pirkimo vertę, sudarant ilgalaikę sutartį (pavyzdžiui, 36 mėnesių trukmės) nustatomas reikalavimas, kad tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs pirkimas, būtų ne mažesnės kaip 0,5 numatomos atliekamo pirkimo vertės. | Paskutinių 3 finansinių metų, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, tiekėjo įmonės pažyma apie gautas pajamas iš saulės elektrinių projektavimo ir įrengimo veiklos, jeigu ši informacija turima. |

**Jei teikėjas negali pateikti konkurso dokumentuose reikalaujamų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų (jei analogiški klausimai keliami ir konkurso dokumentuose), jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija ar oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija.

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO IŠRINKIMO TVARKA

Rengėjai rekomenduoja pirkimo dokumentuose numatyti, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus nustatytas naudojant žemiau aprašytą ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo tvarką.

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas naudojantis formule:

FV naud =K eur / E kwh

Šioje formulėje:

FV naud - saulės elektrinės ekonominis naudingumas;

K eur -  bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM;

E kwh - iš saulės elektrinės per metus numatomas pagaminti elektros kiekis kWh/metus.

Ekonomiškai naudingiausiu bus pripažįstamas pasiūlymas, kurio FVnaud skaitinė reikšmė bus mažiausia.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rengėjai rekomenduoja pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje aprašyti:

- Esama situacija

| Objekto unikalus Nr. | <įrašyti> |
| --- | --- |
| Turima el. įvado galia, kw | <įrašyti> |
| AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ išduotos išankstinės prijungimo sąlygos | Priedas Nr. <įrašyti> Pastaba. Taikoma įrenginėjant didesnę arba lygią 30 kWp galios saulės elektrinę |
| Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotas leidimas plėtoti el. energijos pajėgumus | Priedas Nr. <įrašyti> Pastaba. Taikoma įrenginėjant didesnę arba lygią 30 kWp galios saulės elektrinę |
| AB ,,Energijos skirstymo operatorius” prisijungimo sąlygos | Priedas Nr. <įrašyti> |
| Stogo konstrukcija | Aprašyti stogo konstrukcijas (sutapdintas, šlaitinis, stogo danga ir pan., įrengimo/remonto metai, nurodyti, jei saulės elektrinę planuojama įrengti ant žemės), pridedamos nuotraukos. Priedas Nr. <įrašyti> |
| Maksimali leistina papildoma stogo apkrova | Aprašyti, ar yra atlikta maksimalios stogo apkrovos ekspertizė arba gauta atestuoto pastatų konstruktoriaus išvada dėl laikančiųjų konstrukcijų būklės ir galimybės montuoti saulės elektrinę. Pastaba. Perkančiajai organizacijai rekomenduojama atlikti maksimalios stogo apkrovos pastatų ekspertizę prieš skelbiant pirkimą. |
| Žaibosaugos ir įžeminimo sistema | Nurodyti, ar objekte yra įrengta žaibosaugos ir įžeminimo sistema. Jei įrengta: Priedas Nr. <įrašyti> Pridedami žaibosaugos ir įžeminimo įrenginių techniniai pasai. |
| Perkančiosios organizacijos suvartojamas metinis/mėnesinis elektros energijos kiekis, kWh | <įrašyti> |
| Objekto, ant kurio planuojama įrengti saulės elektrinę, stogo planai, ortofoto ar pan. | Priedas Nr. <įrašyti> |
| Interneto ryšys | Nurodyti, ar objekte, kuriame ketinama įrengti saulės elektrinę, yra interneto ryšys. |
| Kita svarbi informacija | <įrašyti> |

- Bendrieji reikalavimai sutarties įgyvendinimui

Rekomenduojame nurodyti žemiau įvardytus bendruosius reikalavimus, kuriuos turi atitikti  parengtas techninis projektas ir saulės elektrinė.

  - Su saulės elektrinės įranga susijusios paslaugos ir darbai - visi darbai, kurie būtini, kad saulės elektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie užsakovo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant:

    - Techninio projekto parengimu pagal AB ,,Energijos skirstymo operatorius”  prijungimo sąlygų keliamus reikalavimus (priedas Nr. <įrašyti>). <įrašyti, jei saulės elektrinė įrengiama ant stogo>. Tuo atveju, jei siūloma saulės elektrinės montavimo sistema balastinė (be intervencijos į stogą), kartu su projektu turi būti pateikti statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ reikalavimus atitinkantys balasto skaičiavimai;

    - <įrašyti, jei saulės elektrinė įrengiama ant stogo, tačiau perkančioji organizacija nėra atlikusi maksimalios stogo apkrovos ekspertizės> Maksimalios stogo apkrovos ekspertizės atlikimu prieš rengiant techninį projektą;

    - Techninio projekto suderinimo su AB ,,Energijos skirstymo operatorius” bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas;

    - Saulės elektrinės montavimo darbais: saulės elektrinės konstrukcijų montavimu, saulės elektrinės fotomodulių montavimu, saulės elektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei saulės elektrinės paleidimo ir derinimo darbais;

    - Baigtų darbų perdavimu užsakovui, surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kurią, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, užsakovas įregistruoja VTPSI (jei taikoma).

    - Saulės elektrinės pridavimu VERT (taikoma, jei perkamos didesnės arba lygios 30 kW galios saulės elektrinė);

    - Leidimo gaminti elektros energiją gavimu (taikoma, jei perkamos didesnės arba lygios 30 kW galios saulės elektrinė).

  - Sutartis įgyvendinimo terminas negali būti ilgesnis nei <įrašyti atsižvelgiant į su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra sudarytoje arba planuojamoje sudaryti finansavimo sutartyje pateiktą projekto įgyvendinimo grafiką> mėnesių nuo sutarties pasirašymo iki Leidimo gaminti elektros energiją gavimo dienos.

  - Tiekėjas turės įrengti projekte numatytus elektros tinklus ir įrenginius, o juos įrengęs privalės priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį (taikoma, jei perkamos didesnės arba lygios 30 kW galios saulės elektrinė).

  - Techniniai reikalavimai saulės elektrinei:

    - Saulės elektrinės bendra instaliuota galia - <įrašyti galios skaitinę reikšmę > kWp ±1 saulės modulio galios nuokrypis, įrengiama ant statinių stogų arba žemės sklypo.

    - Minimalus planuojamas pagaminti elektros energijos kiekis per ataskaitinius metus <įrašyti skaitinę vertę, atsižvelgiant į su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra sudarytoje finansavimo sutartyje ar pateiktoje paraiškoje nurodytą našumą> kWh/metus.

Pastaba perkančiajai organizacijai. Šis kiekis turi atitikti su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra sudarytoje finansavimo sutartyje ar pateiktoje paraiškoje nurodytu našumu.

Tiekėjas, atsižvelgdamas į atliktą Saulės elektrinės modeliavimo ataskaitą, gali siūlyti ir didesnio našumo saulės elektrinę. Tiekėjui pasiūlius mažesnio (<įrašyti skaitinę vertę, atsižvelgiant į su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra sudarytoje finansavimo sutartyje ar pateiktoje paraiškoje nurodytą našumą> kWh/metus) našumo elektrinę, jo pasiūlymas bus atmestas.

    - Saulės elektrinės elektros energijos gamybos garantija turi būti pagrįsta remiantis žemiau pateiktu skaičiavimu. Su pasiūlymu privaloma pateikti PVsyst, PVsol arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programinės įrangos ataskaitą bei modeliavimo programos formato duomenų laikmeną (patikrinimui), kurioje būtų sumodeliuota siūloma saulės elektrinė nurodytu įrengimo adresu pagal galimybes įvertinant šešėliavimo nuostolius (jeigu įmanoma, šešėliavimą sukeliančios kliūtys privalo būti atvaizduotos ataskaitoje). Tiekėjas, rengdamas ataskaitą, privalo įvertinti visas galimas rizikas dėl elektros energijos gamybos apimčių pasiekimo ir prisiimti visą atsakomybę. Modeliavimo programos formato duomenų laikmenoje esanti informacija turi sutapti su ataskaitoje pateikta informacija. Ataskaitoje turi būti išpildyti žemiau pateikti parametrai:

- Saulės elektrinės prognozuojamas santykinis našumas didesnis arba lygus   <įrašyti skaitinę vertę. Šis kiekis turi atitikti su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra sudarytoje finansavimo sutartyje ar pateiktoje paraiškoje nurodytu našumu>  kWh/metus.

- Skaičiuojamųjų metų bendroji saulės spinduliuotė <1050 kWh/m2.

Paaiškinimas. Tiekėjas, rengdamas modeliavimo ataskaitą, parenka bendrąją saulės spinduliuotės reikšmę, atsižvelgdamas į konkretų regioną bei įvertindamas objekto ypatybes, neviršydamas maksimalios reikšmės, kuri yra 1050 kWh/m2. Saulės modulių pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu bei išplanavimas turi sutapti su siūlomų montavimo konstrukcijų duomenimis.

    - Montavimo konstrukcija privalo būti suderinama su statinio stogo danga ir pritaikyta tai konkrečiai dangai, kaip numatyta gamintojo.

    - Montavimo konstrukcijos privalo būti skirtos fotomodulių montavimui ir naudojamos, kaip numatyta gamintojo techninėje specifikacijoje.

    - Modulių montavimo pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu įvertinus stogo nuolydį ir montavimo konstrukciją - ne mažesnis nei 10°.

    - Jei nebus galimybės palaikyti saugaus saulės elektrinės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos elementų, tiekėjas savo kaštais privalės atlikti žaibosaugos sistemos korekcijas ir užtikrinti tinkamą žaibosaugą.

    - Saulės elektrinė turi būti apsaugota viršįtampių ribotuvais, jeigu jie nėra ESO įrengti AC (kintamosios srovės dalyje) arba jie nėra įtampos keitiklių konstrukcijos dalis.

    - Keitikliai montuojami ant pastatų sienų arba ant tam skirtų laikančiųjų konstrukcijų neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Jeigu keitikliai bus montuojami ne po stogu ar pastato viduje, tiekėjas turi užtikrinti jų tinkamą apsaugą nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego. Keitikliai privalo būti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir atsižvelgiant į rekomendacijas (atstumai tarp keitiklių, pasvirimo kampas, medžiagos, ant kurių negalima montuoti keitiklių).

  - Reikalavimai stebėsenos sistemai.

    - Užtikrinama internetinė prieiga prie saulės elektrinės veikimo monitoringo sistemos (stebėsenos).

    - Stebėsenos sistemoje turi būti galimybė stebėti saulės elektrinės darbą (sroves ir įtampas) ne mažesniu kaip modulių eilių lygmeniu.

    - Stebėsenos sistema turi komunikuoti su keitikliais ir gauti pranešimus, jei aptinkamas gedimas ne mažesniu kaip keitiklio lygmeniu.

    - Tiekėjas užtikrina neatlygintiną prieigą prie stebėsenos sistemos ir šios sistemos funkcionavimą ne mažiau kaip 5 metus nuo Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų sutarties su ESO pasirašymo dienos.

Pastaba perkančiajai organizacijai. Šiame skyriuje taip pat siūlome nurodyti, ar tiekėjas stebėsenos sistemą galės prijungti prie perkančiosios organizacijos naudojamo interneto ryšio. Tuo atveju, jei tokio ryšio nėra ar prijungimas techniškai nėra įmanomas, nurodyti, kas turi pasirūpinti interneto ryšio prieiga.

  - Per ataskaitinius metus pagaminus mažesnį nei įsipareigota pagaminti energijos kiekį laikoma, kad įsipareigojimas nebuvo įvykdytas. Bauda tiekėjui apskaičiuojama vadovaujantis sutarties sąlygose numatyta baudų skaičiavimo tvarka.

  - Tiekėjo įsipareigojimas pirmaisiais metais pagaminti atitinkamą elektros energijos kiekį išmatuojamas matavimo prietaisais ir skaitikliais žemiau papunkčiuose nurodyta pirmumo teisės tvarka (I, tuomet II). Jei matavimo duomenų pirmumo teisę turinti įranga dėl objektyvių ir pagrįstų priežasčių tam tikrą laikotarpį nematavo energijos arba matavo netinkamai, tas laikotarpis, kurio metu matavimo pirmumo teisę turinčios įrangos duomenys buvo prarasti arba netinkamai išmatuoti, pakeičiami kitos pirmumo teisę turinčios įrangos matavimų duomenimis. Jei visos įrangos grandinės matavimų duomenys buvo prarasti arba bet kurios šalies įrodyti kaip netinkami, laikoma, kad to laikotarpio energija nebuvo pamatuota ir yra prarasta (nepagaminta).

I pirmumo teisė: ESO žaliajai energijai apskaityti skirto(-ų) skaitiklio(-ių) ataskaitinių metų duomenys nuo skaitiklio(-ių) sumontavimo ir paleidimo datos. Duomenys tikrinami bent vieną kartą pasibaigus ataskaitinių metams po skaitiklio(-ių) sumontavimo ir paleidimo datos.

II pirmumo teisė: kiti kontroliniai matavimo prietaisai, kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s). Garantijos patikrinimui naudojami įrangos duomenys su mažiausiu išmatuotu energijos kiekiu, jei liniją matavo daugiau nei 1 įrenginys.

- Rekomenduojami  techniniai reikalavimai įrangai ir medžiagoms

Pastaba perkančiajai organizacijai. Žemiau pateikiami pagrindinių techninių reikalavimų sąrašas. Šie techniniai reikalavimai užtikrina tinkamos saulės elektrinės įsigijimą. Perkančioji organizacija, norėdama įtraukti papildomus, jai būtinus reikalavimus, privalo užtikrinti, kad juos atitinka bent 3 potencialių gamintojų įranga. Šis atitikimas turi būti pagrįstas.

Siekiant užtikrinti tinkamą saulės elektrinės darbą, rekomenduojame perkančiajai organizacijai kartu įsigyti ir saulės elektrinės priežiūros paslaugas. Tokiu atveju tokios paslaugos ir jų kaina turėtų būti išskirta atskirai. Tokių paslaugų reikalavimus aprašyti atskirai.

  - SAULĖS FOTOELEKTRINIAI MODULIAI

    - Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai;

    - Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba be rėmo;

    - Jungiamosios dėžutės ≥IP65  apsaugos klasės;

    - Kabelių jungčių ≥IP65 apsaugos klasė;

    - Maksimali įtampa ≥1000 Vdc;

    - Darbinės modulio temperatūros rėžiai ne siauresni nei -40 – +85 °C;

    - Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova ≥5400 Pa;

    - Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova ≥2400 Pa;

    - Produkto gamintojo garantijos laikotarpis ≥10 metų;

    - Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos ≥80,0 %;

    - LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis);

    - LST EN 61730:2007 (arba lygiavertis);

    - CE deklaracija arba sertifikatas.

  - KEITIKLIAI

    - AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz;

    - Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai ne siauresni nei -25 – +60 °C;

    - Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) ≥97,0 %;

    - Apsaugos klasė ≥IP65;

    - Gamintojo garantija≥10 metų;

    - EN 50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiavertis)

    - IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

    - IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

    - IEC 62109-1:2011 (arba lygiavertis);

    - IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

    - Deklaracijos CE deklaracija arba sertifikatas;

  - MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS

    - Gamintojo garantija ≥10 metų;

    - Modulių pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba horizontaliai, balastinė arba antžeminė sistema horizontaliai;

    - Medžiaga turi būti iš tvirtų, patvarių bei visą tarnavimo laikotarpį saulės ir atmosferos kritulių poveikyje lauko sąlygomis senėjimui bei korozijai atsparių medžiagų (pavyzdžiui, aliuminio lydinys, nerūdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

    - Gamintojo pateikta CE arba analogiškas dokumentas, patvirtinantis konstrukcijos elementų tinkamumą saulės modulių montavimui.

  - APSKAITOS PRIETAISAI

    - ESO žaliajai energijai apskaityti skirtas(-i) skaitiklis(-iai), jei saulės elektrinės galia didesnė arba lygi  30 kW;

    - Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi būti MID sertifikuotas arba turėti metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s)).

- PRIEDAI

Pateikti techninės specifikacijos priedų sąrašą bei pridėti priedus. Jie gali būti:

- Turimas leidimas plėtoti el. energijos pajėgumus;

- AB ,,Energijos skirstymo operatorius” išankstinės ir/ar prijungimo sąlygos;

- Objekto, ant kurio planuojama įrengti saulės elektrinę stogo planai, nuotraukos, ortofoto ar pan.;

- Stogo konstrukcijos ekspertizė;

- Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotas leidimas plėtoti el. energijos pajėgumus.

PASIŪLYMO FORMA

Rengėjai rekomenduoja naudoti žemiau pateikiamą formą pasiūlymo pateikimui.

PASIŪLYMAS DĖL  SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS,PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas

<Perkančiosios organizacijos pavadinimas>

<Adresas>

_____________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTEIKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subteikėjus)

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies, sutarties dalies), perduodamos vykdyti subteikėjui, aprašymas ir perduodamų įsipareigojimų dalis (procentais) | Subteikėjo pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

3. INFORMACIJA APIE EKSPERTUS AR KITUS ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI

(pildoma, jei tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkia savarankiškai veiklą vykdančius ekspertus ir/ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi)

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies, sutarties dalies), perduodamos vykdyti savarankiškai veiklą vykdančiam ekspertui ar ūkio subjektui, kurių pajėgumais remiamasi, aprašymas ir perduodamų įsipareigojimų dalis (procentais) | Ekspertas (V. Pavardė); Ūkio subjektas (Pavadinimas); |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Mūsų siūloma saulės elektrinės įranga, projektavimo paslaugos ir įrengimo darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia 1-3 lentelėse prašomą informaciją su ją pagrindžiančiais dokumentais.

1 lentelė. Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės per metus numatomo pagaminti energijos kiekio apskaičiavimo tvarka

| Kriterijus | Paaiškinimai, ką turi nurodyti tiekėjas | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- |
| E kwh – elektros kiekis, kurį tiekėjas įsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulės elektrine per ataskaitinius metus | Tiekėjas nurodo, kokį pagamins minimalų elektros energijos kiekį per ataskaitinius metus (vienetai – kWh/metus). Šis kiekis apskaičiuojamas elektros energijos kiekį (vertė - kWh/kWp), padauginus iš siūlomos saulės elektrinės galios (vertė – kWp). Garantinis vienerių ataskaitinių metų gamybos laikotarpis skaičiuojamas nuo ESO žaliosios energijos apskaitymo skaitiklių sumontavimo ir paleidimo datos arba nuo kitų kontrolinių matavimo prietaisų, kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s), sumontavimo. | <Įrašomas elektros energijos kiekis> kWh/metus. Pridedamas skaičiavimas. |

2 lentelė. Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės modeliavimo bendrieji reikalavimai

| Projekto dalis | Reikalavimas | Siūlomos įrangos gamintojas, techninės charakteristikos, suteikiamas garantinis laikotarpis ir pan. (pildo tiekėjas) (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) |
| --- | --- | --- |
| Saulės elektrinės bendra instaliuota galia | <įrašyti siūlomą saulės elektrinės bendrą instaliuotą galią> kWp ±1 saulės modulio galios nuokrypis, įrengiama ant statinių stogų ir/ar žemės sklypo. Sutarties įgyvendinimo metu galės būti naudojami didesnio arba to paties galingumo saulės moduliai, tačiau jų kokybė turės būti analogiška arba geresnė nei naudotų modeliavimo ataskaitoje. Taip pat turės būti išlaikomas reikalavimas saulės elektrinės bendrai instaliuotai galiai, t.y. perkamos saulės elektrinės bendra instaliuota galia kWp ±1 saulės modulio galios nuokrypis. Nepriklausomai nuo įrangos pasikeitimo, tiekėjas įsipareigoja pagaminti nurodytą minimalų elektros energijos kiekį per ataskaitinius metus ir ne trumpesnį nei sutartyje nurodytą laikotarpį (vienetai – kWh/metus). | <nurodoma saulės elektrinės bendra instaliuota galia, vieno saulės modulio galia, pridedamos modeliavimui naudotų saulės modulių galimo gamintojo techninė specifikacija> |
| Saulės elektrinės elektros energijos gamybos garantijos pagrindimas | Reikalavimai modeliavimo ir skaičiavimo pagrindimui nurodyti techninės specifikacijos 2 skyriuje | <pateikiama pagal techninės specifikacijos 2 skyriuje pateiktus reikalavimus parengta modeliavimo ir skaičiavimų ataskaita> |

- lentelė. Minimalūs techniniai reikalavimai įrangai ir medžiagoms

Pastaba perkančiajai organizacijai. Žemiau pateikiamas pagrindinių techninių reikalavimų sąrašas. Šie techniniai reikalavimai užtikrina tinkamos saulės elektrinės įsigijimą. Perkančioji organizacija, norėdama įtraukti papildomus, jai būtinus reikalavimus, privalo užtikrinti, kad juos atitinka bent 3 potencialių gamintojų įranga. Šis atitikimas turi būti pagrįstas. 3 lentelėje pateikiami reikalavimai privalo sutapti su techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais.

Pastaba. Nurodomi Saulės elektrinės modeliavimui naudotos įrangos techninės charakteristikos. Sutarties įgyvendinimo metu jos galės būti keičiamos į lygiavertes arba geresnes.

| Eil. nr. | Parametras | Reikalaujamas rodiklis | Siūlomos įrangos gamintojas, techninės charakteristikos, suteikiamas garantinis laikotarpis ir pan. (pildo tiekėjas) (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus, sertifikatus ir pan. bei pateikti tai pagrindžiančius dokumentus |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | SAULĖS FOTOELEKTRINIAI MODULIAI |  |  |
| 3.1.1 | Technologija | Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai |  |
| 3.1.2 | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba be rėmo |  |
| 3.1.3 | Jungiamoji dėžutė ir apsaugos klasė | ≥IP65 |  |
| 3.1.4 | Kabelių jungčių apsaugos klasė | ≥IP65 |  |
| 3.1.5 | Maksimali įtampa | ≥1000 Vdc |  |
| 3.1.6 | Darbinės modulio temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -40 – +85 °C |  |
| 3.1.7 | Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥5400 Pa |  |
| 3.1.8 | Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova | ≥2400 Pa |  |
| 3.1.9 | Produkto garantijos laikotarpis | ≥10 metų |  |
| 3.1.10 | Gamintojo efektyvumo garantijos laikotarpis | ≥25 metų |  |
| 3.1.11 | Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos | ≥80,0 % |  |
| 3.1.12 | Atitiktis standartui | LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis); |  |
| 3.1.13 | Atitiktis standartui | LST EN 61730:2007 (arba lygiavertis) |  |
| 3.1.14 | Deklaracijos | CE deklaracija arba sertifikatas |  |
| 3.2 | KEITIKLIAI |  |  |
| 3.2.1 | AC dalies darbiniai parametrai | 230/400 V, 50 Hz |  |
| 3.2.2 | Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -25 – +60 °C |  |
| 3.2.3 | Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) | ≥97,0 % |  |
| 3.2.4 | Apsaugos klasė | ≥IP65 |  |
| 3.2.5 | Gamintojo garantija | ≥10 metų |  |
| 3.2.6 | Atitiktis standartams | LST EN 50549-1:2019 / LST EN 50549-2:2019 arba lygiaverčiai |  |
| 3.2.7 | Atitiktis standartui | IEC 61727:2004 arba lygiaverčiai |  |
| 3.2.8. | Atitiktis standartui | IEC 62109-1:2011 arba lygiaverčiai |  |
| 3.2.9. | Atitiktis standartui | IEC 62116:2008 arba lygiaverčiai |  |
| 3.2.10. | Atitiktis standartui | IEC 62109-2:2011 arba lygiaverčiai |  |
| 3.2.11. | Deklaracijos | CE deklaracija arba sertifikatas |  |

Mūsų pasiūlyme siūlomų paslaugų, įrangos ir darbų kainos:

| Eil. nr. | Prekių/paslaugų/darbų Pavadinimas | Kaina, EUR (be PVM) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės projektavimo, derinimo, leidimų gavimo paslaugos (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) |  |
| 2. | Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinė (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) |  |
| 3. | Montavimo ir derinimo darbai |  |
| Viso, EUR (be PVM): |  |  |
| PVM suma EUR: |  |  |
| Bendra Sutarties kaina EUR (su PVM) |  |  |

Vadovaudamiesi pirkimo dokumentuose ir jų prieduose išdėstytomis sąlygomis ir informacija, siūlome saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų kainą: <įrašyti kainą  Eur skaičiais ir žodžiais su PVM>.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis apie tai turi nurodyti pasiūlyme, nurodydamas teisinį pagrindą: _________________________________

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentai, patvirtinantys tiekėjo techninio pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimus bei pagrindžiantys ekonominio vertinimo kriterijus |  |
| 2. | PVsyst, PVsol arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programine įranga parengta modeliavimo ataskaita su skaičiavimais bei modeliavimo programos formato duomenų laikmeną (patikrinimui) |  |
| 3. | Modeliavimo ataskaitoje naudotos įrangos (saulės modulių, inverterių) gamintojo, techninės charakteristikos bei dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą keliamiems minimaliems įrangos techninėms charakteristikoms (medžiagos, galingumai, garantijos, sertifikatai ir pan.) |  |

7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

8. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) | ____________ (Parašas*) | ____________ (Vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- |

*Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

REKOMENDACIJOS PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTUI

Rengėjai rekomenduoja pirkimo sutartį sudaryti įtraukiant žemiau išvardytas nuostatas:

- SUTARTIES OBJEKTAS

Tiksliai aprašyti sutarties objektą (pagal pirkimo dokumentus ir pasiūlymą) – ką sutartimi įsipareigoja atlikti rangovas ir už ką sumokėti užsakovas.

- DARBŲ KAINA

Įrašyti darbų kainą iš pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymo. Šioje vietoje taip pat siūlome nurodyti, kad į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos galimos kitokio pobūdžio išlaidos.

Svarbu nurodyti ir sutarties kainodarą, remiantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95). Rekomenduojame rinktis fiksuotos kainos kainodarą.

Siūlome įkelti nuostatas dėl tinkamos išlaidas pagrindžiančių dokumentų formos ir tokių dokumentų pateikimo būdų.

- SUTARTIES GALIOJIMO IR VYKDYMO TERMINAI

Nurodoma, nuo kada įsigalioja sutartis (šioje vietoje galima numatyti ir nuo kada reikia pradėti vykdyti darbus).

Rekomenduojame atskirai nurodyti:

- Saulės elektrinės įrengimo terminą (<įrašyti> mėnesių nuo sutarties pasirašymo iki Leidimo gaminti elektros energiją gavimo dienos)

- sutarties galiojimo terminą, į kurį turi būti įskaičiuota:

2.1 kriterijaus „Elektros kiekis, kurį tiekėjas įsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulės elektrine per ataskaitinius metus“ pasiekimo stebėjimo terminas. Šį terminą nusimato perkančioji organizacija. Rekomenduojame, kad šis terminas nebūtų trumpesnis nei 3 metai ir neilgesnis nei 5 metai, ir skaičiuojamas nuo ESO žaliosios energijos apskaitymo skaitiklių sumontavimo ir paleidimo datos arba nuo kitų kontrolinių matavimo prietaisų, kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s), sumontavimo.

2.2 taip pat į sutarties terminą turi būti įskaičiuotas atsiskaitymo laikotarpis bei visi kiti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai (jeigu tokių yra).

- DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIS TERMINAS

Įtraukti nuostatas, kad rangovas garantuoja:

- dėl techninėje specifikacijoje numatytų techninių reikalavimų;

- dėl kriterijaus „Elektros kiekis, kurį tiekėjas įsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulės elektrine per ataskaitinius metus“ rangovo nurodytos reikšmės pasiekimo.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Įtvirtinama:

- Užsakovo įsipareigojimai (svarbiausias iš jų – apmokėjimas už atliktus darbus).

- Užsakovo teisės

- Rangovo įsipareigojimai (svarbiausias iš jų – tinkamai ir pagal sutarties sąlygas atlikti darbus).

- Rangovo teisės

- DARBŲ SUSTABDYMAS

Rekomenduojame numatyti atvejus, kada sutartis gali būti stabdoma (rekomenduojama įtraukti nuostatas dėl sutarties stabdymo susiklosčius aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti ir kontroliuoti (kaip pavyzdžiui: trečiosios šalies veiksmai, netinkamos gamtinės sąlygos)).

Rekomenduojame įtraukti nuostatas dėl atsakomybės netaikymo už sutarties sąlygų nevykdymą arba netinkamą vykdymą esant force majeure aplinkybėms.

- SUBRANGA, SUBRANGOVŲ KEITIMAS

Aprašyti subrangą. Rekomenduojama įtraukti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę (VPĮ 88 straipsnis).

- DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO TVARKA

Nurodyti darbų perdavimo – priėmimo tvarką.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

Jei vykdomas tarptautinis pirkimas, į sutarties nuostatas privalu įtraukti sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygas, kitų pirkimų atveju – rekomenduojama tai padaryti (VPĮ 42 straipsnis).

- MOKĖJIMŲ TVARKA

Numatyti apmokėjimo už darbų atlikimą tvarką, taip pat delspinigius už vėlavimą sumokėti.

- SUTARTIES PAKEITIMAI

Tam, kad kiltų kuo mažiau ginčų ir būtų daugiau aiškumo, rekomenduojama numatyti konkrečius atvejus, kada galimi pakeitimai:

- dėl nenumatytų aplinkybių atsiranda būtinybė keisti įrangos techninius sprendimus;

- numatyti atvejus ir sąlygas, kada gali būti keičiami subrangovai;

- numatyti atvejus, kada galimi papildomi darbai.

Toliau visi kiti pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalis).

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Nurodyti sąlygas, kada sutartis gali būti nutraukta (tiek vienašališkai, tiek dvišaliu susitarimu).

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

Numatyti, kad už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako šioje sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

Taip pat atskirai numatyti rangovo atsakomybę dėl pirkime naudoto kriterijaus „Elektros kiekis, kurį tiekėjas įsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulės elektrine per ataskaitinius metus“ rangovo nurodytos reikšmės nepasiekimo. Rekomenduojame pirmiesiems metams numatyti:

1. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama ne mažiau kaip 95 procentai rangovo nurodyto kiekio – rangovui bauda netaikoma;

2. Jeigu energijos (kWh/ metus) pagaminama mažiau kaip 95 procentais, bet ne mažiau kaip 80 procentų – rangovui taikoma 10 proc. bauda nuo sutarties vertės;

3. Jeigu energijos (kWh/ metus) pagaminama mažiau kaip 80 procentų, bet ne mažiau kaip 65 procentų – rangovui taikoma 20 proc. bauda nuo sutarties vertės;

4. Jeigu energijos (kWh/ metus) pagaminama mažiau kaip 65 procentais, bet ne mažiau kaip 50 procentų – rangovui taikoma 30 proc. bauda nuo sutarties vertės;

5. Jeigu energijos (kWh/ metus) pagaminama mažiau kaip 50 procentų – laikoma esminiu sutarties pažeidimu, už kurį nustatoma sutarties dydžio bauda.

Rekomenduojame antriems ir tolimesniems metams, numatyti:

Jei per antrus ir tolimesnius kalendorinius metus nuo saulės elektrinės paleidimo dienos pagamintos elektros kiekis yra mažesnis negu įsipareigotas sutartyje saulės elektrinės per metus numatomo pagaminti energijos kiekio, rangovas kiekvienais metais sumoka baudą, kuri lygi trūkstamo elektros kiekio, kurio perkančioji organizacija negavo lyginant su rangovo įsipareigotu kiekiu, ir elektros tarifo, kurį moka perkančioji organizacija, sandaugai.

Perkančiosios organizacijos perkamos elektros tarifu priimamas tarifas, galiojęs nuo kalendorinių metų, už kuriuos skaičiuojama bauda, sausio 1 dienos.

Rekomenduojame, kad šios baudos taikymo terminas nebūtų trumpesnis nei 3 kalendoriniai metai, bet nebūtų ilgesnis nei 5 kalendoriniai metai. Šis terminas turi sutapti su sutarties 3  punkte nurodytu kriterijaus „Elektros kiekis, kurį tiekėjas įsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulės elektrine per ataskaitinius metus“ pasiekimo stebėjimo terminu.

Pastaba. Perkančioji organizacija gali nusimatyti, kad tuo atveju jei pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniams metams bendroji saulės spinduliuotė nesiekia pirkimo dokumentuose nustatyto skaičiuojamųjų metų bendrosios saulės spinduliuotės rodiklio, ir yra daugiau kaip 5 proc. mažesnė už šį skaičių, tai būtų pripažįstama aplinkybe, leidžiančia rangovo įsipareigotą pagaminti elektros energijos kiekį mažinti procentine dalimi sumažėjusiai saulės spinduliuotei.

- GINČŲ SPRENDIMAS IR TEISMINGUMAS

- SUSIRAŠINĖJIMAS

- KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- PRIEDAI

17.1 priedas – Techninė specifikacija;

17.2 priedas -

Subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, nelaikomi tiekėjų grupės nariais.

Rangovas privalo pateikti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos surašytą dokumentą, pagrindžiantį faktą, kad ataskaitiniams metams bendroji saulės spinduliuotė nesiekia pirkimo dokumentuose nustatyto skaičiuojamųjų metų bendrosios saulės spinduliuotės rodiklio